## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【通风空调工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030701003001 | 医疗净化空调机组（AHU-701） | [项目特征] 1.名称:医疗净化空调机组（AHU-701） 2.参数要求:1.总、新风量:总风量5000m3/h、新风量1800m3/h；2.机外余压:650Pa；3.制冷量：27W，制热量12KW，电加热量：14KW，加湿量：15KG/H，4.电机功率:变频4.0KW，二管制；5.含初中效过滤； [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
2 | 030701003002 | 医疗净化空调机组（AHU-702） | [项目特征] 1.名称:医疗净化空调机组（AHU-702） 2.参数要求:1.总、新风量:总风量4500m3/h、新风量1700m3/h；2.机外余压:650Pa；3.制冷量：24KW，制热量11KW，电加热量：12KW，加湿量：1KG/H，4.电机功率:变频4.0KW，二管制；5.含初中效过滤； [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
3 | 030701003003 | 医疗净化空调机组（AHU-703） | [项目特征] 1.名称:医疗净化空调机组（AHU-703） 2.参数要求:1.总、新风量:总风量2200m3/h、新风量800m3/h；2.机外余压:650Pa；3.制冷量：12W，制热量6KW，电加热量：6KW，加湿量：8KG/H，4.电机功率:变频1.5KW，二管制；5.含初中效过滤； [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
4 | 030701003004 | 医疗净化空调机组（AHU-704） | [项目特征] 1.名称:医疗净化空调机组（AHU-704） 2.参数要求:1.总、新风量:总风量7500m3/h、新风量2800m3/h；2.机外余压:650Pa；3.制冷量：76KW，制热量48KW，电加热量：20KW，加湿量：25KG/H，4.电机功率:变频5.5KW，二管制；5.含初中效过滤； [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
5 | 030701003005 | 医疗净化新风机组（PAU-701） | [项目特征] 1.名称:医疗净化新风机组（PAU-701） 2.参数要求:1.总、新风量:总风量4300m3/h、新风量4300m3/h；2.机外余压:500Pa；3.制冷量：84KW，制热量：40KWW，深度除湿：4HP，二管制；4.电机功率:变频4.0KW；5.含初中效过滤； [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
6 | 030701003006 | 新风机组（XF-701） | [项目特征] 1.名称:新风机组（XF-701） 2.参数要求:1.总、新风量:总风量1000m3/h、新风量1000m3/h；2.机外余压:200Pa；3.制冷量：15KW，制热量：8KWW；4.电机功率:0.55KW；6.含初中效过滤；5.包含室外机、控制系统、设备基础 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
7 | 030701003007 | 壁挂分体空调 | [项目特征] 1.名称:壁挂分体空调 2.型号:2P分体空调机 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
8 | 030108003001 | 低噪声排风机PF-701~702 | [项目特征] 1.名称:低噪声排风机PF-701~702 2.规格:风量：600CMH，余压：250Pa，功率：250W [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
9 | 030108003002 | 低噪声排风机PF-703 | [项目特征] 1.名称:低噪声排风机PF-703 2.规格:风量：300CMH，余压：250Pa，功率：150W [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
10 | 030108003003 | 低噪声排风机PF-704 | [项目特征] 1.名称:低噪声排风机PF-704 2.规格:风量：1200CMH，余压：250Pa，功率：370W [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
11 | 030108003004 | 低噪声排风机PF-705 | [项目特征] 1.名称:低噪声排风机PF-705 2.规格:风量：400CMH，余压：250Pa，功率：150W [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
12 | 030108003005 | 低噪声排风机PF-706 | [项目特征] 1.名称:低噪声排风机PF-706 2.规格:风量：500CMH，余压：250Pa，功率：250W [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
13 | 030701003008 | 卧式暗装风机盘管FP-51 | [项目特征] 1.名称:卧式暗装风机盘管FP-51 2.型号、规格:风量：510CMH，制冷量：3.2KW,余压：30Pa，功率：55W [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 6
14 | 030701003009 | 卧式暗装风机盘管FP-34 | [项目特征] 1.名称:卧式暗装风机盘管FP-34 2.型号、规格:风量：340CMH，制冷量：2.21KW,余压：30Pa，功率：38W [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 7
15 | 030701003010 | 天花嵌入式空气消毒机X-10 | [项目特征] 1.名称:天花嵌入式空气消毒机X-10 2.型号、规格:风量：1000CMH [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 4
16 | 030404033001 | 排气扇（带止回阀）21CU | [项目特征] 1.名称:排气扇（带止回阀）21CU 2.规格:风量：125CMH [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 1
17 | 030404033002 | 排气扇（带止回阀）24CU | [项目特征] 1.名称:排气扇（带止回阀）24CU 2.规格:风量：160CMH [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 1
18 | 030703020001 | 微穿孔板消声器 | [项目特征] 1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:500*500*2000 3.材质:采用耐腐蚀材料 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装 | 个 | 2
19 | 030703020002 | 微穿孔板消声器 | [项目特征] 1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:500*400*2000 3.材质:采用耐腐蚀材料 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装 | 个 | 2
20 | 030703020003 | 微穿孔板消声器 | [项目特征] 1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:400*400*2000 3.材质:采用耐腐蚀材料 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装 | 个 | 1
21 | 030703020004 | 微穿孔板消声器 | [项目特征] 1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:400*320*2000 3.材质:采用耐腐蚀材料 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装 | 个 | 1
22 | 030703020005 | 微穿孔板消声器 | [项目特征] 1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:320*250*2000 3.材质:采用耐腐蚀材料 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装 | 个 | 1
23 | 030703020006 | 微穿孔板消声器 | [项目特征] 1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:630*500*1200 3.材质:采用耐腐蚀材料 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装 | 个 | 1
24 | 030703020007 | 微穿孔板消声器 | [项目特征] 1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:400*400*1200 3.材质:采用耐腐蚀材料 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装 | 个 | 2
25 | 030703020008 | 微穿孔板消声弯头 | [项目特征] 1.名称:微穿孔板消声弯头 2.规格:630*500 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.支架制作安装 | 个 | 1
26 | 030703001001 | 对开多叶调节阀 500*400 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格: 500*400 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1
27 | 030703001002 | 对开多叶调节阀 500*320 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*320 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1
28 | 030703001003 | 对开多叶调节阀 400*400 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*400 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 2
29 | 030703001004 | 对开多叶调节阀 400*250 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*250 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 2
30 | 030703001005 | 对开多叶调节阀 320*320 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*320 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 10
31 | 030703001006 | 对开多叶调节阀 320*250 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*250 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1
32 | 030703001007 | 对开多叶调节阀 320*200 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*200 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 9
33 | 030703001008 | 对开多叶调节阀 250*250 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:250*250 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1
34 | 030703001009 | 对开多叶调节阀 250*200 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:250*200 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 24
35 | 030703001010 | 对开多叶调节阀 200*200 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*200 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 19
36 | 030703001011 | 对开多叶调节阀 200*120 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*120 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 16
37 | 030703001012 | 70℃防火阀 250*250 | [项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*250 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1
38 | 030703001013 | 70℃防火阀 320*250 | [项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*250 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1
39 | 030703001014 | 70℃防火阀 400*320 | [项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*320 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 2
40 | 030703001015 | 70℃防火阀 400*400 | [项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*400 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 2
41 | 030703001016 | 70℃防火阀 500*400 | [项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*400 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1
42 | 030703001017 | 70℃防火阀 500*500 | [项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*500 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 2
43 | 030703001018 | 70℃防火阀 630*500 | [项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*500 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1
44 | 030703001019 | 止回阀 200*200 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:200*200 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 3
45 | 030703001020 | 止回阀 250*200 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:250*200 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 2
46 | 030703001021 | 止回阀 320*200 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:320*200 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1
47 | 030703001022 | 止回阀 320*250 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:320*250 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1
48 | 030703001023 | 止回阀 400*400 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:400*400 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 2
49 | 030703001024 | 方形电动法兰密闭阀 250*250 | [项目特征] 1.名称:方形电动法兰密闭阀 2.规格:250*250 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1
50 | 030703001025 | 方形电动法兰密闭阀 500*320 | [项目特征] 1.名称:方形电动法兰密闭阀 2.规格:500*320 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1
51 | 030703001026 | 方形电动法兰密闭阀 500*400 | [项目特征] 1.名称:方形电动法兰密闭阀 2.规格:500*400 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1
52 | 030703001027 | CAV定风量阀 320*200 | [项目特征] 1.名称:CAV定风量阀 2.规格:320*200 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 1
53 | 030703001028 | CAV定风量阀 400*320 | [项目特征] 1.名称:CAV定风量阀 2.规格:400*320 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 | 个 | 2
54 | 030108003006 | Ⅲ级洁净送风天花 | [项目特征] 1.名称:Ⅲ级洁净送风天花 2.规格:2600*1400，配H14级别高效过滤器 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转 | 台 | 5
55 | 030703007001 | 高效送风口（带H13高效过滤器） | [项目特征] 1.名称:高效送风口（带H13高效过滤器） 2.规格:额定风量1000CMH,铝合金框,带H13玻璃纤维空气过滤滤纸;过滤器规格484*484*90mm,箱体规格：554*554*380mm,接管尺寸320*200mm [工作内容] 1.风口制作、安装 2.过滤器安装 3.百叶窗安装 | 个 | 9
56 | 030703007002 | 高效送风口（带H13高效过滤器） | [项目特征] 1.名称:高效送风口（带H13高效过滤器） 2.规格:额定风量500CMH,铝合金框,带H13玻璃纤维空气过滤滤纸;过滤器规格320*320*90mm，箱体规格：390*390*380mm,接管尺寸200*200mm [工作内容] 1.风口制作、安装 2.过滤器安装 3.百叶窗安装 | 个 | 6
57 | 030703007003 | 上排风口(手术室) | [项目特征] 1.名称:上排风口(手术室) 2.规格:（带F8中效滤网）,400*400 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 5
58 | 030703007004 | 上排风口(洁净区) | [项目特征] 1.名称:上排风口(洁净区) 2.规格:（带F6中效滤网）,400*400 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 3
59 | 030703007005 | 上排风口(洁净区) | [项目特征] 1.名称:上排风口(洁净区) 2.规格:（带F6中效滤网）,300*300 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 3
60 | 030703007006 | 上排风口(非洁净区) | [项目特征] 1.名称:上排风口(非洁净区) 2.规格:带初效过滤网,400*400 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 2
61 | 030703007007 | 上排风口(非洁净区) | [项目特征] 1.名称:上排风口(非洁净区) 2.规格:带初效过滤网,300*300 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 6
62 | 030703007008 | 洁净区上回风口 | [项目特征] 1.名称:洁净区上回风口 2.规格:带F6板式中效过滤器,600*600 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 2
63 | 030703007009 | 洁净区上回风口 | [项目特征] 1.名称:上排风口(非洁净区) 2.规格:带初效过滤网,400*400 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
64 | 030703007010 | 洁净区上回风口 | [项目特征] 1.名称:上排风口(非洁净区) 2.规格:带初效过滤网,300*300 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
65 | 030703007011 | 洁净区下回风口 | [项目特征] 1.名称:洁净区下回风口 2.规格:带F6板式中效过滤器,600*350 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 4
66 | 030703007012 | 洁净区上回风口 | [项目特征] 1.名称:上排风口(非洁净区) 2.规格:带F6板式中效过滤器,400*350 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
67 | 030703007013 | 散流器 400*400 | [项目特征] 1.名称:散流器 2.规格:400*400 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 14
68 | 030703007014 | 散流器 300*300 | [项目特征] 1.名称:散流器 2.规格:300*300 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 6
69 | 030703007015 | 上回风口（尼龙网） | [项目特征] 1.名称:上回风口（尼龙网） 2.规格:400*400 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 13
70 | 030703007016 | 下回风口 | [项目特征] 1.名称:下回风口 2.规格:600*600 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 13
71 | 030703007017 | 新风防雨百叶 1200*800 | [项目特征] 1.名称:新风防雨百叶 2.规格:1200*800 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
72 | 030703007018 | 新风防雨百叶 500*300 | [项目特征] 1.名称:新风防雨百叶 2.规格:500*300 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
73 | 030703007019 | 排风防雨百叶 200*200 | [项目特征] 1.名称:排风防雨百叶 2.规格:200*200 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
74 | 030703007020 | 排风防雨百叶 250*250 | [项目特征] 1.名称:排风防雨百叶 2.规格:250*250 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
75 | 030703007021 | 排风防雨百叶 400*300 | [项目特征] 1.名称:排风防雨百叶 2.规格:400*300 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
76 | 030703007022 | 排风防雨百叶 600*400 | [项目特征] 1.名称:排风防雨百叶 2.规格:600*400 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
77 | 030703007023 | 可拆卸式防虫网 250*250 | [项目特征] 1.名称:可拆卸式防虫网 2.规格: 250*250 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
78 | 030703007024 | 可拆卸式防虫网 500*320 | [项目特征] 1.名称:可拆卸式防虫网 2.规格:500*320 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
79 | 030703007025 | 可拆卸式防虫网 500*400 | [项目特征] 1.名称:可拆卸式防虫网 2.规格:500*400 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
80 | 030702001001 | 净化镀锌铁皮风管 | [项目特征] 1.名称:净化镀锌铁皮风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 489
81 | 030702001002 | 净化镀锌铁皮风管 | [项目特征] 1.名称:净化镀锌铁皮风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320 ＜长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.6mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 419
82 | 030702001003 | 净化镀锌铁皮风管 | [项目特征] 1.名称:净化镀锌铁皮风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 21
83 | 030703019001 | 风管柔性接口 | [项目特征] 1.名称:风管柔性接口 2.规格:综合 3.材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 20
84 | 031208003001 | 橡塑保温板 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 24.24
85 | 031208003002 | 橡塑保温板 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度:10mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 1.21
86 | 030701003011 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | [项目特征] 1.名称:模块化风冷式冷（热）水机组 2.型号、规格:制冷量：130KW，制热量：140KW，电功率：39/42KW [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
87 | 030109001001 | 冷水水泵 | [项目特征] 1.名称:冷水水泵 2.规格:水流量：60CMH，扬程28m，功率：7.5KW [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
88 | 031006008001 | 综合水处理器 | [项目特征] 1.类型:综合水处理器 2.型号、规格:处理水量：60CMH [工作内容] 1.安装 | 台 | 1
89 | 031006015001 | 膨胀水箱 | [项目特征] 1.名称:膨胀水箱 2.型号、规格:有效容积0.3M3 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1
90 | 031006015002 | 保温蓄水箱 | [项目特征] 1.名称:保温蓄水箱 2.型号、规格:容积1.0M3，承压1.6Mpa [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1
91 | 031001002001 | 无缝钢管 DN100 | [项目特征] 1.名称:无缝钢管 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接或法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 54
92 | 031001002002 | 无缝钢管 DN80 | [项目特征] 1.名称:无缝钢管 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接或法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 22
93 | 031001002003 | 镀锌钢管 DN65 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 30
94 | 031001002004 | 镀锌钢管 DN50 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 20
95 | 031001002005 | 镀锌钢管 DN40 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 52
96 | 031001002006 | 镀锌钢管 DN32 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 142
97 | 031001002007 | 镀锌钢管 DN25 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 84
98 | 031001002008 | 镀锌钢管 DN20 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 110
99 | 031001006001 | PPR加湿水管-DN25 | [项目特征] 1.名称:PPR加湿水管 2.材质、规格:PPR-DN25 3.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗、消毒 | m | 16
100 | 031001006002 | PPR加湿水管-DN20 | [项目特征] 1.名称:PPR加湿水管 2.材质、规格:PPR-DN20 3.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗、消毒 | m | 28
101 | 030601002001 | 计量装置 | [项目特征] 1.名称:计量装置 2.规格:DN25 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1
102 | 030703001029 | 压差旁通阀 | [项目特征] 1.名称:压差旁通阀 2.规格:DN80 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
103 | 030703001030 | 蝶阀 DN100 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
104 | 030703001031 | 蝶阀 DN65 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格:DN65 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 12
105 | 031003001001 | 闸阀 DN40 | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 8
106 | 031003001002 | 闸阀 DN32 | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 8
107 | 031003001003 | 闸阀 DN25 | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
108 | 031003001004 | 闸阀 DN20 | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 26
109 | 031003001005 | 排污阀 DN32 | [项目特征] 1.名称:排污阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 10
110 | 031003001006 | 自动排气阀 DN25 | [项目特征] 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 7
111 | 030901006001 | 水量开关 DN25 | [项目特征] 1.名称:水量开关 2.规格:DN25 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1
112 | 031003010001 | Y型过滤器 DN65 | [项目特征] 1.材质:锻钢材质 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
113 | 031003010002 | Y型过滤器 DN40 | [项目特征] 1.材质:铜 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
114 | 031003010003 | Y型过滤器 DN32 | [项目特征] 1.材质:铜 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
115 | 031003010004 | Y型过滤器 DN20 | [项目特征] 1.材质:铜 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 26
116 | 031003003001 | 止回阀 DN100 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:锻钢材质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
117 | 030601001001 | 温度计 | [项目特征] 1.名称:温度计 2.规格:0-100℃ [工作内容] 1.本体安装 2.套管安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.支架制作、安装 | 支 | 14
118 | 030601002002 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 2.规格:0-1.6MPa [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 18
119 | 031003010005 | 橡胶软接头 DN100 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
120 | 031003010006 | 橡胶软接头 DN65 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN65 3.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8
121 | 031003010007 | 金属软接头 DN40 | [项目特征] 1.名称:金属软接头 2.规格:DN40 3.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 9
122 | 031003010008 | 金属软接头 DN32 | [项目特征] 1.名称:金属软接头 2.规格:DN32 3.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
123 | 031003010009 | 金属软接头 DN20 | [项目特征] 1.名称:金属软接头 2.规格:DN20 3.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 39
124 | 031003003002 | 比例积分三通阀 DN65 | [项目特征] 1.名称:比例积分三通阀 2.规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
125 | 031003003003 | 比例积分三通阀 DN40 | [项目特征] 1.名称:比例积分三通阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
126 | 031003003004 | 比例积分三通阀 DN32 | [项目特征] 1.名称:比例积分三通阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
127 | 031003003005 | 电动二通阀 DN20 | [项目特征] 1.名称:电动二通阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 13
128 | 031208003003 | 橡塑保温棉 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温棉 2.绝热厚度:25mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 0.72
129 | 031208003004 | 橡塑保温棉 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温棉 2.绝热厚度:20mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 0.64
130 | 031208003005 | 橡塑保温棉 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温棉 2.绝热厚度:15mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 0.13
131 | 031208007001 | 室外风管、水管保护铝皮 | [项目特征] 1.名称:室外风管、水管保护铝皮 2.厚度:0.5mm [工作内容] 1.安装 | m2 | 22
132 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.名称:通风工程检测、调试 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1
133 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | [项目特征] 1.名称:空调水工程系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
134 | 010501006001 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.35
135 | 030413001001 | 槽钢 | [项目特征] 1.名称:14#槽钢设备基础 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m | 61.4
本页小计
合 计

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【强电工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | 总配电箱 7F-SSAT | [项目特征] 1.名称:总配电箱 7F-SSAT 2.规格:Pn=82kW 3.其他:含箱体及箱内电气元件安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 7F-SSAL1 | [项目特征] 1.名称:配电箱 7F-SSAL1 2.规格:Pn=18kW 3.其他:含箱体及箱内电气元件安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 应急照明装置7ALE | [项目特征] 1.名称:应急照明装置7ALE 2.规格:Pe=1kW 3.其他:含箱体及箱内电气元件安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 7F-SSAP1~5 | [项目特征] 1.名称:配电箱 7F-SSAP1~5 2.规格:Pn=8kW 3.其他:含箱体及箱内电气元件安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 5
5 | 030404017005 | 配电箱 7F-SSAL2 | [项目特征] 1.名称:配电箱 7F-SSAL2 2.规格:Pn=10.5kW 3.其他:含箱体及箱内电气元件安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 总配电箱 LD-SSkT | [项目特征] 1.名称:总配电箱 LD-SSkT 2.规格:Pn=214.35kW 3.其他:含箱体及箱内电气元件安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
7 | 030404017007 | 净化空调控制箱 PUA-701 | [项目特征] 1.名称:净化空调控制箱 PUA-701 2.规格:Pn=9.05kW 3.其他:含箱体及箱内电气元件、变频器、启停装置、PLC自控系统、自控设备末端连接的温度传感器、压差开关等 [工作内容] 1.本体安装 2.电气元器件安装 3.自控设备安装 4.基础型钢制作、安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.接地 | 台 | 1
8 | 030404017008 | 净化空调控制箱 AHU-701 | [项目特征] 1.名称:净化空调控制箱 AHU-701 2.规格:Pn=30kW 3.其他:含箱体及箱内电气元件、变频器、启停装置、PLC自控系统、自控设备末端连接的温度传感器、压差开关等 [工作内容] 1.本体安装 2.电气元器件安装 3.自控设备安装 4.基础型钢制作、安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.接地 | 台 | 1
9 | 030404017009 | 净化空调控制箱 AHU-702 | [项目特征] 1.名称:净化空调控制箱 AHU-702 2.规格:Pn=28.3kW 3.其他:含箱体及箱内电气元件、变频器、启停装置、PLC自控系统、自控设备末端连接的温度传感器、压差开关等 [工作内容] 1.本体安装 2.电气元器件安装 3.自控设备安装 4.基础型钢制作、安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.接地 | 台 | 1
10 | 030404017010 | 净化空调控制箱 AHU-703 | [项目特征] 1.名称:净化空调控制箱 AHU-703 2.规格:Pn=15.8kW 3.其他:含箱体及箱内电气元件、变频器、启停装置、PLC自控系统、自控设备末端连接的温度传感器、压差开关等 [工作内容] 1.本体安装 2.电气元器件安装 3.自控设备安装 4.基础型钢制作、安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.接地 | 台 | 1
11 | 030404017011 | 净化空调控制箱 AHU-704 | [项目特征] 1.名称:净化空调控制箱 AHU-704 2.规格:Pn=45.7kW 3.其他:含箱体及箱内电气元件、变频器、启停装置、PLC自控系统、自控设备末端连接的温度传感器、压差开关等 [工作内容] 1.本体安装 2.电气元器件安装 3.自控设备安装 4.基础型钢制作、安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.接地 | 台 | 1
12 | 030404017012 | 新风控制箱 XF-701 | [项目特征] 1.名称:新风控制箱 XF-701 2.规格:Pn=3kW 3.其他:含箱体及箱内电气元件、变频器、启停装置、PLC自控系统、自控设备末端连接的温度传感器、压差开关等 [工作内容] 1.本体安装 2.电气元器件安装 3.自控设备安装 4.基础型钢制作、安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.接地 | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 LD-SB | [项目特征] 1.名称:配电箱 LD-SB 2.规格:Pn=7.5kW 3.其他:含箱体及箱内电气元件安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
14 | 030408001001 | 电缆电缆 WDZB-YJY-4X35+1X16 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4X35+1X16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 70.7
15 | 030408001002 | 电缆电缆 WDZB-YJY-4X25+1X16 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4X25+1X16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 38.64
16 | 030408001003 | 电缆电缆 WDZB-YJY-5X10 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5X10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 154.34
17 | 030408001004 | 电缆电缆 WDZB-YJY-5X16 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 195.19
18 | 030408001005 | 电缆电缆 WDZB-YJY-5X6 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-5X6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 174.1
19 | 030408001006 | 电缆电缆 WDZB-YJY-4X6 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4X6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 9.5
20 | 030408001007 | 电缆电缆 WDZB-YJY-4X4 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4X4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 73.9
21 | 030408001008 | 电缆电缆 WDZB-YJY-4X2.5 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4X2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 7.8
22 | 030408001009 | 电缆电缆 WDZBN-KYJ-4x1.5 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJ-4x1.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 1175.21
23 | 030408006001 | 电缆终端头 5X16 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.规格: 5X25 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 10
24 | 030408006002 | 电缆终端头 4X25+1X16 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.规格:4X35+1X16 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
25 | 030408006003 | 电缆终端头 4X35+1X16 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.规格:4X35+1X16 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
26 | 030411001001 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:综合 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 2946.37
27 | 030411001002 | 配管 JDG25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG25 3.敷设方式:综合 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 73.78
28 | 030411004001 | 配线 WDZB-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合 3.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.配线 | m | 6711.33
29 | 030411004002 | 配线 WDZN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.配线 | m | 931.26
30 | 030411004003 | 配线 WDZB-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合 3.型号、规格:WDZB-BYJ-4 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.配线 | m | 1586.4
31 | 030411004004 | 接地线 WDZ-BYJ-6 | [项目特征] 1.名称:接地线 2.配线形式:综合 3.型号、规格:WDZ-BYJ-6 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.配线 | m | 87.2
32 | 030411004005 | 配线 WDZB-RYY-2X1 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合 3.规格:WDZB-RYY-2X1 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 749.22
33 | 030411004006 | 配线 WDZB-RYYP-2X1 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合 3.规格:WDZB-RYYP-2X1 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 126.5
34 | 030411004007 | 配线 WDZB-RYY-3X1 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合 3.规格:WDZB-RYY-3X1 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 247.1
35 | 030411004008 | 配线 WDZB-RYYP-4X1 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合 3.规格:WDZB-RYYP-4X1 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1178.05
36 | 030502005001 | 网线 UTP-CAT6 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:综合 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 66.72
37 | 030404035001 | 单管防爆灯 | [项目特征] 1.名称:单管防爆灯 2.规格:1200MM/36W*1 3.安装方式:不锈钢支架吊装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
38 | 030404035002 | 壁装单管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:壁装单管荧光灯 2.规格:1200MM/18W*1 3.安装方式:距地2.3米壁装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9
39 | 030404035003 | LED洁净灯 | [项目特征] 1.名称:LED洁净灯 2.规格:600*600，48W, [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 12
40 | 030404035004 | LED洁净灯 | [项目特征] 1.名称:LED洁净灯 2.规格:300*300,12W [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
41 | 030404035005 | LED洁净灯 | [项目特征] 1.名称:LED洁净灯 2.规格:300*600,24W [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 49
42 | 030404035006 | LED洁净灯 | [项目特征] 1.名称:LED洁净灯 2.规格:300*1200,48W [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 40
43 | 030405001001 | 蓄电池 | [项目特征] 1.名称:灯具蓄电池 2.规格:备用时间>90min [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 12
44 | 030404035007 | 单相防爆插座 | [项目特征] 1.名称:单相防爆插座 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
45 | 030404034001 | 一位单控扳把开关 | [项目特征] 1.名称:一位单控扳把开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 20
46 | 030404034002 | 紫外线专业延时开关 | [项目特征] 1.名称:紫外线专业延时开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
47 | 030404034003 | 二位单控扳把开关 | [项目特征] 1.名称:二位单控扳把开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
48 | 030404034004 | 双联双控开关 | [项目特征] 1.名称:双联双控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6
49 | 030404034005 | 三位单控开关 | [项目特征] 1.名称:三位单控开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
50 | 030404035008 | 两孔、三孔安全型 | [项目特征] 1.名称:两孔、三孔安全型 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 15
51 | 030404035009 | 安全型防水插座 | [项目特征] 1.名称:两孔、三孔安全型 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9
52 | 030404035010 | 2个两孔、三孔安全型 | [项目特征] 1.名称:2个两孔、三孔安全型 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 10
53 | 030404035011 | 3个两孔、三孔安全型 | [项目特征] 1.名称:3个两孔、三孔安全型 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
54 | 030404035012 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
55 | 030404035013 | 安全型防水插座 | [项目特征] 1.名称:安全型防水插座 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5
56 | 030404035014 | 两孔、三孔安全型16A | [项目特征] 1.名称:两孔、三孔安全型 2.规格:250V 16A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
57 | 030411006001 | 天花预留接线盒 | [项目特征] 1.名称:天花预留接线盒 2.规格:86面板 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 3
58 | 030404035015 | 金属地插安全型 | [项目特征] 1.名称:两孔、三孔安全型 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5
59 | 030411005001 | 手术专用插座箱 | [项目特征] 1.名称:手术专用插座箱 2.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 15
60 | 030411005002 | 非治疗插座箱 | [项目特征] 1.名称:非治疗插座箱 2.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 10
61 | 030411005003 | 中央情报控制面板 | [项目特征] 1.名称:中央情报控制面板 2.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 5
62 | 030501012001 | 4口交换机 | [项目特征] 1.名称:4口交换机 2.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 6
63 | 030411003001 | 金属线槽 100*100 | [项目特征] 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 207.22
64 | 030411003002 | 金属线槽 200*100 | [项目特征] 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 88.92
65 | 030411003003 | 金属线槽 50*50 | [项目特征] 1.名称:金属线槽 2.规格:50*50 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 61.55
66 | 030413001002 | 桥架支吊架 | [项目特征] 1.名称:桥架支吊架 2.材质:角钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 291.07
67 | 031201003001 | 支架除锈刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:调和漆、防锈漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 291.07
68 | 030404035016 | 观片灯 | [项目特征] 1.名称:观片灯 2.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5
69 | 030404035017 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 171
70 | 030404035018 | 开关插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关插座盒 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 54
71 | 030906003001 | 管道剔槽、修补 | [项目特征] 1.名称:剔槽、修补 [工作内容] 1.开槽 2.修补 | m | 283.05
72 | 030409008001 | 等电位端子箱LEB | [项目特征] 1.名称:等电位端子箱LEB [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 6
73 | 030404035019 | LED应急照明灯(8W)) | [项目特征] 1.名称:LED应急照明灯 2.规格:8W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 30
74 | 030404035020 | 多信息LED单向指示灯(双面(3W)) | [项目特征] 1.名称:多信息LED单向指示灯(双面) 2.规格:3W 3.安装方式:链装吊顶下300MM安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5
75 | 030404035021 | 多信息LED单向指示灯(3W) | [项目特征] 1.名称:多信息LED单向指示灯 2.规格:3W 3.安装方式:距地0.3米 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9
76 | 030404035022 | 多信息LED双向指示灯(3W) | [项目特征] 1.名称:多信息LED双向指示灯 2.规格:3W 3.安装方式:距地0.3米 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
77 | 030404035023 | 多信息LED安全出口指示灯+楼层显示(5W) | [项目特征] 1.名称:多信息LED安全出口指示灯+楼层显示 2.规格:5W 3.安装方式:门上200MM安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5
78 | 030409002001 | 接地扁铁 40*4 | [项目特征] 1.名称:接地扁铁 2.规格: 40*4 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 64.32
79 | 030409002002 | 接地扁铁 20*4 | [项目特征] 1.名称:接地扁铁 2.规格:20*4 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 106.98
80 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
81 | 011615001001 | 楼板开孔 210*110 | [项目特征] 1.部位:楼板开孔 2.洞尺寸:210*110 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1
82 | 011615001002 | 楼板开孔 55*55 | [项目特征] 1.部位:楼板开孔 2.洞尺寸:55*55 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【给排水工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006003 | 304不锈钢管-DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304不锈钢管-DN15 4.连接形式:满足设计要求及相关规范 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及相关规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 91.81
2 | 031001006004 | 304不锈钢管-DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304不锈钢管-DN20 4.连接形式:满足设计要求及相关规范 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及相关规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 50.84
3 | 031001006005 | 304不锈钢管-DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304不锈钢管-DN25 4.连接形式:满足设计要求及相关规范 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及相关规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 17.13
4 | 031001006006 | 304不锈钢管-DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304不锈钢管-DN32 4.连接形式:满足设计要求及相关规范 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及相关规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 4.19
5 | 031001006007 | 304不锈钢管-DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304不锈钢管-DN40 4.连接形式:满足设计要求及相关规范 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及相关规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 15.61
6 | 031001006008 | 304不锈钢管-DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304不锈钢管-DN50 4.连接形式:满足设计要求及相关规范 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及相关规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 9.72
7 | 031003012001 | 倒流防止器（带水表） DN50 | [项目特征] 1.名称:倒流防止器（带水表） 2.型号、规格:DN50 3.附件:含截止阀、水表 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2
8 | 031003001007 | 不锈钢截止阀 DN40 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:满足设计要求及相关规范 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
9 | 031003001008 | 不锈钢截止阀 DN32 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:满足设计要求及相关规范 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
10 | 031003001009 | 不锈钢截止阀 DN20 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:满足设计要求及相关规范 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
11 | 031003001010 | 不锈钢截止阀 DN15 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:满足设计要求及相关规范 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 8
12 | 031003001011 | 真空破坏器 DN40 | [项目特征] 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:满足设计要求及相关规范 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
13 | 031003001012 | 真空破坏器 DN32 | [项目特征] 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:满足设计要求及相关规范 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
14 | 031003001013 | 真空破坏器 DN20 | [项目特征] 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:满足设计要求及相关规范 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
15 | 031003001014 | 真空破坏器 DN15 | [项目特征] 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:满足设计要求及相关规范 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
16 | 031004006001 | 陶瓷蹲便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.组装形式:成品 3.附件名称、数量:含脚踏阀等附件 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3
17 | 031004003001 | 陶瓷洗手盆 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.组装形式:成品 3.附件名称、数量:含感应式水龙头等附件 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 4
18 | 031004004001 | 三人位不锈钢感应刷手池 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.组装形式:成套 3.附件参数要求:1.材质及配置:池体1.2mmSUS304镜面板制作,其他1.0mmSUS304拉丝板制作。表面采用高温极速喷砂工艺,纹理细腻,防油污易清理,抗油防污; 2.配有灯板镜子(特有技术处理,防雾化镜面无水珠)和镜前灯(LED灯源,防潮处理,节能省电,美观环保); 3.配有三个自动出水龙头(全铜精加工镀铬龙头主体,红外线自动感应传感器,免接触自动感应出水,感应距离可调,出水嘴可360°全方位旋转,各水嘴独立设置,适合不同角度使用。 同时配有膝碰出水功能,洗完可自动停水,停水时间可根据使用要求设定,进水加装过滤网装置),下部设置三组检修对开门,全配有不锈钢嵌入式拉手; 4.内胆配有不锈钢沥水板,起到降噪和过滤的作用,防止堵塞下水道; 5.红外线自动感应传感器,自动定量给皂功能(适用不同粘度的洗手液和消毒液),皂液量及感应距离可调,方便保用,预防交叉感染,易清洁; [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2
19 | 031004003002 | 污洗池 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.组装形式:成品 3.附件名称、数量:含感应式水龙头等附件 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1
20 | 031006012001 | 储水式电热水器(40L) | [项目特征] 1.能源种类:电热水器 2.型号、容积:40L 3.其他:含截止阀、止回阀、安全阀、分水器、恒温调节器、过流式紫外线消毒器等附件 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 台 | 2
21 | 031001005001 | 离心球墨铸铁管-DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:离心球墨铸铁管-DN100 4.连接形式:承插/法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 18.62
22 | 031001005002 | 离心球墨铸铁管-DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:离心球墨铸铁管-DN50 4.连接形式:承插/法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 34.61
23 | 031004014001 | 地漏 DN50 | [项目特征] 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3
24 | 031208003006 | B1级橡塑保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温棉 2.绝热厚度:40mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 0.24
25 | 031208007002 | 水管保护铝皮 | [项目特征] 1.名称:水管保护铝皮 2.厚度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | m2 | 5.87
26 | 031201001001 | 管道刷防火漆 | [项目特征] 1.名称:管道刷防火漆 2.油漆品种:防火漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:刷防火漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 5.87
27 | 031002001001 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.材质:型钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 16.76
28 | 031201003002 | 支架除锈刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:调和漆、防锈漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 16.76
本页小计
合 计

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【弱电工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030411003004 | 金属线槽 100*100 | [项目特征] 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 6.27
2 | 030411003005 | 金属线槽 200*100 | [项目特征] 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 38.24
3 | 030413001003 | 桥架支吊架 | [项目特征] 1.名称:桥架支吊架 2.材质:角钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 39.11
4 | 031201003003 | 支架除锈刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:调和漆、防锈漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 39.11
5 | 030411001003 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:综合 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 652.63
6 | 030502005002 | 网线 UTP-CAT6 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:综合 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 1978.1
7 | 030411004009 | 配线 WDZ-RYY2*2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合 3.规格:WDZ-RYY2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 443.79
8 | 030411004010 | 配线 WDZ-RYS-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合 3.规格:WDZ-RYS-2x1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 171.19
9 | 030502012001 | 单口内网网络插座 | [项目特征] 1.名称:单口内网网络插座 2.规格:86通用型 3.安装方式:距地0.30米/1.4米暗装 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 19
10 | 030502012002 | 双口内网插座 | [项目特征] 1.名称:双口内网插座 2.规格:86通用型 3.安装方式:距地0.30米/1.4米暗装 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 17
11 | 030502012003 | 语音+外网插座 | [项目特征] 1.名称:语音+外网插座 2.规格:86通用型 3.安装方式:距地0.30米/1.4米暗装 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 1
12 | 030507008001 | 彩色半球摄像头 | [项目特征] 1.名称:彩色半球摄像头 2.规格:400万像素 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 15
13 | 030501013001 | 27寸监控显示屏 | [项目特征] 1.名称:27寸监控显示屏 2.类别:智能处理,4K显示 [工作内容] 1.本体安装 2.插件安装 3.接信号线、电源线、地线 | 台 | 1
14 | 030501012002 | 24口POE千兆网络交换机 | [项目特征] 1.名称:24口POE千兆网络交换机 2.功能调试要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
15 | 030501004001 | 32路NVR录像机+4*8T硬盘 | [项目特征] 1.名称:32路NVR录像机+4*8T硬盘 2.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
16 | 030507005001 | IP型可视对讲分机 | [项目特征] 1.名称:IP型可视对讲分机 2.规格:手握式，设备带/情报面板上安装 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 10
17 | 030507005002 | 走廊显示屏 | [项目特征] 1.名称:走廊显示屏 2.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 7
18 | 030904014001 | IP型护士站主机 | [项目特征] 1.名称:IP型护士站主机 2.控制回路:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1
19 | 030507008002 | 外置电源模块 | [项目特征] 1.名称:外置电源模块 2.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
20 | 030904007001 | 嵌入式喇叭 | [项目特征] 1.名称:嵌入式喇叭 2.功率:3W 3.安装方式:嵌入式安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 18
21 | 030404034006 | 调音开关 | [项目特征] 1.名称:调音开关 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 12
22 | 030501005001 | 12U机柜 | [项目特征] 1.名称:12U机柜 [工作内容] 1.本体安装 2.接电源线、保护地线、功能地线 | 台 | 1
23 | 030906003002 | 管道剔槽、修补 | [项目特征] 1.名称:剔槽、修补 [工作内容] 1.开槽 2.修补 | m | 150
本页小计
合 计

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【自动报警系统】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动报警系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030411001004 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:综合 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 687.77
2 | 030411004011 | 配线 WDZ-RYS-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合 3.规格:WDZ-RYS-2x1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 359.15
3 | 030411004012 | 配线 WDZN-RVS-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合 3.规格:WDZ-RYS-2x1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 328.62
4 | 030411004013 | 配线 WDZN-RVVP-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合 3.规格: WDZN-RVVP-2x1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 113.95
5 | 030411004014 | 配线 WDZ-RYY2*2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合 3.规格:WDZ-RYY2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 443.79
6 | 030411004015 | 配线 WDZN-RVS-2x2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合 3.规格:WDZN-RVS-2x2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 113.95
7 | 030904001001 | 智能式点型感烟火灾探测器 | [项目特征] 1.名称:智能式点型感烟火灾探测器 2.规格:满足设计、施工、图纸要求 3.安装方式:吸顶安装 4.类型:含底座 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 29
8 | 030904008001 | 短路隔离器 | [项目特征] 1.名称:短路隔离器 2.规格:满足设计、施工、图纸要求 3.安装方式:模块箱内或吸顶 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4
9 | 030904008002 | 输入模块 | [项目特征] 1.名称:输入模块 2.规格、材质:满足设计、施工、图纸要求 3.安装方式:装设于模块接线箱内 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1
10 | 030904005001 | 气体灭火声光报警器 | [项目特征] 1.名称:气体灭火声光报警器 2.规格:满足设计、施工、图纸要求 3.安装方式:壁装,底边距地2.5m或门顶嵌装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 5
11 | 030904006001 | 带电话插孔手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.规格:满足设计、施工、图纸要求 3.安装方式:距地1.5米 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 5
12 | 030904006002 | 消火栓按钮(破玻按钮,带地址码) | [项目特征] 1.名称:消火栓按钮(破玻按钮,带地址码) 2.规格:满足设计、施工、图纸要求 3.安装方式:消火栓箱上或箱旁距地1.5米 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 5
13 | 030904007002 | 消防广播扬声器(阻燃型) | [项目特征] 1.名称:消防广播扬声器(阻燃型) 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 11
14 | 030411005004 | 火灾报警接线端子箱 | [项目特征] 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.规格、材质:满足设计、施工、图纸要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1
15 | 080903020001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.名称:自动报警系统调试 [工作内容] 1.调试 | 系统 | 1
16 | 080903020002 | 防火控制装置调试 广播喇叭及音箱机 通讯分机及插孔 | [项目特征] 1.名称:防火控制装置调试 广播喇叭及音箱机 通讯分机及插孔 [工作内容] 1.调试 | 只 | 16
17 | 030906003003 | 管道剔槽、修补 | [项目特征] 1.名称:剔槽、修补 [工作内容] 1.开槽 2.修补 | m | 100
本页小计
合 计

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【消防水系统】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
喷淋系统
1 | 030901001001 | 内外壁热浸锌钢管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求及相关规范 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及相关规范 6.管道标识设计要求:满足设计要求及相关规范 7.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.管道及管件（含卡箍、螺栓、胶圈）安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 182.5
2 | 030901001002 | 内外壁热浸锌钢管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求及相关规范 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及相关规范 6.管道标识设计要求:满足设计要求及相关规范 7.其他:详设计说明或施工图 [工作内容] 1.管道及管件（含卡箍、螺栓、胶圈）安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 66.65
3 | 030901001003 | 内外壁热浸锌钢管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求及相关规范 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及相关规范 6.管道标识设计要求:满足设计要求及相关规范 7.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.管道及管件（含卡箍、螺栓、胶圈）安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 23.23
4 | 030901001004 | 内外壁热浸锌钢管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求及相关规范 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及相关规范 6.管道标识设计要求:满足设计要求及相关规范 7.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.管道及管件（含卡箍、螺栓、胶圈）安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 26.46
5 | 030901001005 | 内外壁热浸锌钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求及相关规范 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及相关规范 6.管道标识设计要求:满足设计要求及相关规范 7.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.管道及管件（含卡箍、螺栓、胶圈）安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 5.77
6 | 030901001006 | 内外壁热浸锌钢管 DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求及相关规范 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及相关规范 6.管道标识设计要求:满足设计要求及相关规范 7.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.管道及管件（含卡箍、螺栓、胶圈）安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 29.6
7 | 030901001007 | 内外壁热浸锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求及相关规范 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及相关规范 6.管道标识设计要求:满足设计要求及相关规范 7.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.管道及管件（含卡箍、螺栓、胶圈）安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 5.85
8 | 030901001008 | 内外壁热浸锌钢管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计要求及相关规范 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求及相关规范 6.管道标识设计要求:满足设计要求及相关规范 7.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.管道及管件（含卡箍、螺栓、胶圈）安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 23.49
9 | 030901003001 | 下垂型喷头 | [项目特征] 1.名称:下垂型喷头 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:闭式喷头(下垂型) 4.连接形式:螺纹连接 5.装饰盘设计要求:满足设计要求及相关规范 6.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 | 个 | 74
10 | 030901001009 | 管道拆除 | [项目特征] 1.安装部位:管道拆除 2.材质、规格:综合 [工作内容] 1.管道及管件拆除 | m | 6
11 | 030901001010 | 内外壁热浸锌钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.管道及管件（含卡箍、螺栓、胶圈）安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 11.73
12 | 030901001011 | 内外壁热浸锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.管道及管件（含卡箍、螺栓、胶圈）安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 31.32
13 | 030901001012 | 内外壁热浸锌钢管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.管道及管件（含卡箍、螺栓、胶圈）安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 20
14 | 031003002001 | 闸阀 DN150 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:满足设计要求及相关规范 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
15 | 031003002002 | 闸阀 DN100 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:满足设计要求及相关规范 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 8
16 | 030901010001 | 消火栓 | [项目特征] 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:消火栓箱尺寸(高×宽×厚)为: 1800×700×180 3.附件材质、规格:(1)单栓带消防软管卷盘; (2)室内消火栓一个,口径 Φ65; (3)直流水枪一支,规格为:Φ65X19; (4)消防龙带,材质用衬胶,口径 Φ65,长度及条数:25米长配一条; (5)消防软管卷盘一套,栓口直径Φ25,胶管内径 Φ19,水枪喷嘴直径Φ8,管长 25米; 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 6
17 | 030901001013 | 管道拆除 | [项目特征] 1.安装部位:管道拆除 2.材质、规格:综合 [工作内容] 1.管道及管件拆除 | m | 12
18 | 030906001001 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:综合 3.支吊架衬垫材质:满足设计要求及相关规范 4.减震器形式及做法:满足设计要求及相关规范 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 23.08
19 | 031201003004 | 支架除锈刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:调和漆、防锈漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 23.08
20 | 031201001002 | 管道除锈刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:调和漆、防锈漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 23.08
21 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试（消火栓） | [项目特征] 1.名称:水灭火系统控制装置调试（消火栓） 2.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.系统装置调试 | 点 | 6
本页小计
合 计

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【医疗气体工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：医疗气体工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030609004001 | 脱脂紫铜管 φ8 | [项目特征] 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ8 3.连接方式:焊接 [工作内容] 1.管路敷设 2.管件敷设 3.管道脱脂 | m | 35.28
2 | 030609004002 | 脱脂紫铜管 φ10 | [项目特征] 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ10 3.连接方式:焊接 [工作内容] 1.管路敷设 2.管件敷设 3.管道脱脂 | m | 291.32
3 | 030609004003 | 脱脂紫铜管 φ12 | [项目特征] 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ12 3.连接方式:焊接 [工作内容] 1.管路敷设 2.管件敷设 3.管道脱脂 | m | 44.36
4 | 030609004004 | 脱脂紫铜管 φ15 | [项目特征] 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ15 3.连接方式:焊接 [工作内容] 1.管路敷设 2.管件敷设 3.管道脱脂 | m | 100.74
5 | 030609004005 | 脱脂紫铜管 φ22 | [项目特征] 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ22 3.连接方式:焊接 [工作内容] 1.管路敷设 2.管件敷设 3.管道脱脂 | m | 100.74
6 | 030609004006 | 脱脂紫铜管 φ28 | [项目特征] 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ28 3.连接方式:焊接 [工作内容] 1.管路敷设 2.管件敷设 3.管道脱脂 | m | 8.39
7 | 030816001001 | 管材表面超声波探伤 | [项目特征] 1.名称:管材表面超声波探伤 [工作内容] 1.探伤 | m | 268.73
8 | 030816001002 | 管道吹扫 | [项目特征] 1.名称:管道吹扫 2.规格:采用无油的压缩空气或氮气,以不低于20m/s的速度进行吹扫 [工作内容] 1.管道吹扫 | m | 268.73
9 | 030816001003 | 管道强度试验 | [项目特征] 1.名称:管道强度试验 2.要求:应达到试验压力5分钟,管道无变形,无泄漏为合格 [工作内容] 1.管道强度试验 | m | 627.79
10 | 030816001004 | 管道气密试验 | [项目特征] 1.名称:管道气密试验 2.要求:应在达到试验压力后持续24小时,平均泄漏率不超过0.2%为合格 [工作内容] 1.管道强度试验 | m | 627.79
11 | 030807002001 | 铜球阀 DN8 | [项目特征] 1.名称:铜球阀 2.型号、规格:DN8 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
12 | 030807002002 | 铜球阀 DN10 | [项目特征] 1.名称:铜球阀 2.型号、规格:DN10 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 93
13 | 030807002003 | 铜球阀 DN12 | [项目特征] 1.名称:铜球阀 2.型号、规格:DN12 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
14 | 030807002004 | 铜球阀 DN15 | [项目特征] 1.名称:铜球阀 2.型号、规格:DN15 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 20
15 | 030807002005 | 铜球阀 DN22 | [项目特征] 1.名称:铜球阀 2.型号、规格: DN22 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
16 | 030807002006 | 止回阀 DN25 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
17 | 030807002007 | 铜球阀 DN28 | [项目特征] 1.名称:铜球阀 2.型号、规格:DN28 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
18 | 030503006001 | 压力传感器 | [项目特征] 1.名称:压力传感器 2.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 | 个 | 30
19 | 031008014001 | 医用气体终端 | [项目特征] 1.名称:医用气体终端 2.气体种类:氧气、真空吸引、压缩空气、二氧化碳、氮气、笑气、麻醉废气 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 60
20 | 030904009001 | 区域报警器 | [项目特征] 1.名称:区域报警器 2.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.调试 | 台 | 6
21 | 030411001005 | 配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:综合 4.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 89.45
22 | 030411004016 | 配线 RVVP-2x1.0 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合 3.规格:RVVP-2x1.0 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 89.45
23 | 030703007026 | 防雨防虫百叶 500*300 | [项目特征] 1.名称:防雨防虫百叶 2.规格:500*300mm，带过滤网 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
24 | 031008004001 | 二氧化碳汇流排 | [项目特征] 1.型号、规格:2+2全自动汇流排,含控制柜,自动恒温电加热装置2套 2.安装方式:靠墙安装 3.汇流排要求:1.汇流排设备内置两组高流量减压阀、检修阀、止回阀、卸荷阀及一套控制系统、气源阀组件。 2.全自动控制,当一组钢瓶气体压力不足时,自动转换到另一组钢瓶,且更换钢瓶后不得立即切换 切换至新更换的钢瓶组,保证切换时供气安全。 3 3.全自动切换并带停电保护装置。系统断电后自动切换到机械式压力控制装置,确保断电不断气 15.输出压力380kPa时,在压降不超过35kPa情况下最小输出流量为93.4m /h;输出压力690kPa时, 并带有断电恢复自启动功能。 3 在压降不超过35kPa情况下最小输出流量为130.8m /h;输出压力1.2MPa时,在压降不超过69kPa情况下最小输出流量为151.2m /h。 4.汇流排须具有手动切换功能,可手动切换至备用气体回路,确保能顺利、安全进行日常维护工作。 16.汇流排高、中压段应使用铜或铜合金材料 5.汇流排采用圆顶偏压压力调节阀,确 | 组 | 1
25 | 031008004002 | 氮气汇流排 | [项目特征] 1.型号、规格:4+4全自动汇流排,含控制柜 2.安装方式:靠墙安装 3.汇流排要求:1.汇流排设备内置两组高流量减压阀、检修阀、止回阀、卸荷阀及一套控制系统、气源阀组件。 2.全自动控制,当一组钢瓶气体压力不足时,自动转换到另一组钢瓶,且更换钢瓶后不得立即切换 切换至新更换的钢瓶组,保证切换时供气安全。 3 3.全自动切换并带停电保护装置。系统断电后自动切换到机械式压力控制装置,确保断电不断气 15.输出压力380kPa时,在压降不超过35kPa情况下最小输出流量为93.4m /h;输出压力690kPa时, 并带有断电恢复自启动功能。 3 在压降不超过35kPa情况下最小输出流量为130.8m /h;输出压力1.2MPa时,在压降不超过69kPa情况下最小输出流量为151.2m /h。 4.汇流排须具有手动切换功能,可手动切换至备用气体回路,确保能顺利、安全进行日常维护工作。 16.汇流排高、中压段应使用铜或铜合金材料 5.汇流排采用圆顶偏压压力调节阀,确 | 组 | 1
26 | 031008013001 | 医疗设备带 | [项目特征] 1.材质:铝合金材质 2.要求:1.设备带水平安装,高度距房间地面1.4m。 2.设备带说明:组合式多功能设备带。 3.尺寸:宽约250mm,高约60mm,均厚≥1.5mm。 4.优质铝锭制造,外型上下设有弧型过渡流线。 5.内里分为强电、弱电及管道三个独立隔断槽,符合国际安全标准气源及电源必需分隔布置要求。 6.管道槽最多可同时容纳四种不同气体管道。 7.面板采用活动扣板式设计,方便作日常检修。 8.底部要求装有内藏式照明,供使用者阅读之用。 9.设备带上的强、弱电配置要求见相应专业技术要求。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | m | 12.3
27 | 030413001004 | 医气管道支吊架 | [项目特征] 1.名称:医气管道支吊架 2.材质:角钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 919.42
28 | 031201003005 | 支架除锈刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:调和漆、防锈漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其他:满足设计及规范要求、招标文件、现场实际施工要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 919.42
29 | 030906003004 | 管道剔槽、修补 | [项目特征] 1.名称:剔槽、修补 [工作内容] 1.开槽 2.修补 | m | 50
30 | 011615001003 | 楼板开孔 65以内 | [项目特征] 1.部位:楼板开孔 2.洞尺寸: 65以内 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 3
本页小计
合 计

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401012001 | 封堵门窗洞 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:封堵门窗洞 2.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土块 3.砂浆强度等级、配合比:Ma7.5专用砌筑砂浆 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 0.81
2 | 010402001001 | 砌块墙 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土块 2.砂浆强度等级、配合比:Ma7.5专用砌筑砂浆 3.说明:包含底部三匹砖、顶部斜砌砖 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 50.52
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010502002001 | 构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.7
2 | 010503005001 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.模板:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.23
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.276
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010607005001 | 不同材质交界处挂钢丝网 | [项目特征] 1.材料品种、规格:φ1.07@20mmx20mm热浸镀锌钢丝网 2.加固方式:不同材质处铺挂 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 34.5
2 | 010603002001 | 钢柱 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q345B工字钢160*80*5 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 | t | 0.613
3 | 010606002001 | 钢檩条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q345BC型钢160*60*2.5 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 | t | 0.806
4 | 010602001001 | 钢屋架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌方管60*60*2.5 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 1.329
| A.8 | 门窗工程
1 | 010802001001 | 原有门利旧安装 | [项目特征] 1.门框、扇材质:原有门利旧 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 3.3
2 | 010802001002 | 洁净气密封自动趟门 | [项目特征] 1.门种类:洁净气密封自动趟门 2.门框、扇材质:铝材包边 3.玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃窗 4.防撞带:200mm宽不锈钢防撞带 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 14.1
3 | 010802001003 | 洁净气密封门 | [项目特征] 1.门种类:洁净气密封门 2.门框、扇材质:铝材包边 3.玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃窗 4.防撞带:200mm宽不锈钢防撞带 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 39.33
4 | 010802003001 | 甲级钢质防火门 | [项目特征] 1.门种类:甲级钢质防火门 2.玻璃品种、厚度:13+13mm双层防火玻璃 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 5.25
5 | 010802003002 | 乙级钢质防火门 | [项目特征] 1.门种类:乙级钢质防火门 2.玻璃品种、厚度:13+13mm双层防火玻璃 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 40.28
6 | 010808004001 | 金属门窗套 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:1.0mm厚304不锈钢门套 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 | m2 | 20.38
7 | 010809004001 | 石材窗台板 | [项目特征] 1.粘结层厚度、砂浆配合比:5mm人造石专用胶粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:15mm窗台石（倒角3*3mm） 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 | m2 | 3.41
8 | 010810004001 | 铝合金窗帘盒 | [项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:1.0厚铝板窗帘盒，基层板为9mm夹板 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | m | 27.3
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010902002001 | 屋面防水 | [项目特征] 1.防水种类:聚合物防水涂料 2.厚度:2mm 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 1.35
2 | 010901002001 | 960型5公分岩棉瓦屋面 | [项目特征] 1.型材品种、规格:960型5公分岩棉瓦屋面 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输、安装 | m2 | 153.13
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101006001 | M20水泥砂浆找坡 | [项目特征] 1.厚度:10mm 2.砂浆种类及配合比:M20水泥砂浆 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 1.35
2 | 011101006002 | M20水泥砂浆封堵排水沟 | [项目特征] 1.厚度:50mm 2.砂浆种类及配合比:M20水泥砂浆 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 1.35
3 | 011102003001 | 600*600*10mm防滑地砖地面 | [项目特征] 1.基层:钢筋混凝土楼板,原浆机械磨平,基层清理，素水泥浆结合层一遍 2.结合层:10厚DS-M15预拌砂浆结合层 3.面层:浅灰色10厚600X600规格防滑地砖铺实拍平 4.勾缝:同色勾缝剂勾缝 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 26.77
4 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:30厚 2.砂浆种类及配合比:DS-M15预拌砂浆找平层 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 26.77
5 | 011101003001 | 细石混凝土找平 | [项目特征] 1.基层处理:钢筋混凝土底板清扫处理 2.找平层厚度、砂浆配合比:45mm厚C25细石混凝土找平层,随打随抹光 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 626.58
6 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | [项目特征] 1.界面剂材料种类:吸收性界面处理剂 2.面层材料种类:3mm自流平 [工作内容] 1.基层处理 2.涂界面剂 3.镘自流平面漆(浆) 4.拌合自流平浆料 5.铺面层 | m2 | 626.58
7 | 011103002001 | 同质透心PVC地胶地面 | [项目特征] 1.结合层种类:基面涂卷材粘合剂 2.面层种类:2mm厚同质透心PVC胶地板卷材 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 399.29
8 | 011103002002 | 橡胶地板地面 | [项目特征] 1.结合层材料种类:基面涂卷材粘合剂 2.面层种类:2mm橡胶地板 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 227.29
9 | 011105003001 | 瓷砖踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:6mm厚M15水泥砂浆粘贴层 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚100mm高瓷砖地脚线 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 8.82
10 | 011105004001 | 同质透心PVC踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.面层材料种类、规格、颜色:2mm同质透心PVC地胶 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 52.65
11 | 011105004002 | 橡胶地胶踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.面层材料种类、规格、颜色:橡胶地胶2mm 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 16.97
12 | 011108001001 | 门槛石 | [项目特征] 1.工程部位:门槛石 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm大理石 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 1.8
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011204003001 | 300*600*5mm釉面砖墙面 | [项目特征] 1.基层处理:钢筋砼墙或砖墙,基层清理,甩浆拉毛(8mm毛刺感) 2.找平层材料种类:15厚DP-M20水泥抹灰砂浆打底，5厚聚合物水泥防水砂浆 3.结合层材料种类:3厚瓷砖专用粘贴剂 4.面层材料品种、规格:5厚600X300规格白色釉面砖,白水泥擦缝,面砖施工至相邻吊顶完成面以上100mm 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 95.22
2 | 011207001001 | 硅酸钙板隔墙 | [项目特征] 1.龙骨规格、材料种类:75型镀锌竖龙骨,中心间距400mm,内填充50mm厚100kg/m³吸音岩棉填充,穿心(辅)龙骨采用38x12x1.0镀锌龙骨/主龙骨50*30*1.2镀锌方钢@900,副龙骨角铁规格40*40*4,内填充50mm厚100kg/m³吸音岩棉填充 2.面层材料品种、规格:12mm衬板(硅酸钙板),3.5X25自攻螺钉@400竖向固定 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.面层铺贴 | m2 | 1295.31
3 | 011207001004 | 硅酸钙板墙面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:12mm衬板(硅酸钙板),3.5X25自攻螺钉@400竖向固定 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.面层铺贴 | m2 | 1250.5
4 | 011207001002 | 6mm洁净医疗板墙面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:6mm洁净医疗板 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.面层铺贴 | m2 | 720.08
5 | 011207001003 | 电解钢板墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料规格、种类:主龙骨50*30*1.2镀锌方钢@900,副龙骨角铁规格40*40*4 2.基层材料规格、种类:内衬12mm石膏板 3.面层材料规格、种类:1.2mm厚电解钢板(底层原子灰磨光,防锈处理两遍,高压喷涂手术室专用抗菌水性双组份抗菌涂料一底两面) 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 382.95
| A.13 | 天棚工程
1 | 011302001001 | 洁净医疗板吊顶 | [项目特征] 1.基层处理:混凝土楼板基层清理干净, 打磨平整 2.龙骨材料规格、种类:膨胀螺栓固定及连接Φ8镀锌吊杆,纵距@1200横距@1200,吊杆上部与板底膨胀螺栓连接，C型轻钢主龙骨(CS60X27X1.0@1200)，轻钢次龙骨(CB60X27X0.6@400) 3.基层材料规格、种类:8mm衬板(硅酸钙板) 4.面层材料规格、种类:6mm洁净医疗板 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 301.48
2 | 011302001002 | 电解钢板吊顶 | [项目特征] 1.基层处理:混凝土楼板基层清理干净, 打磨平整 2.龙骨材料规格、种类:钢结构主龙骨(50*30*1.2镀锌方钢),钢结构副龙骨(4#镀锌角铁)，采用8号吊杆,2.5#角钢与钢筋混凝土板固定 3.基层材料规格、种类:12mm石膏板 4.面层材料规格、种类:1.2mm厚电解钢板(底层原子灰磨光,防锈处理两遍,高压喷涂手术室专用抗菌水性双组份抗菌涂料一底两面) 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 239.84
3 | 011302001003 | 0.8mm铝扣板吊顶 | [项目特征] 1.基层处理:混凝土楼板基层清理干净, 打磨平整 2.龙骨材料规格、种类:膨胀螺栓固定及连接Φ8镀锌吊杆,双向中距≤1000mm,吊杆上部与板底膨胀螺栓连接，与安装型式配套的专用主龙骨38*12*1.0@1200，与安装型式配套的专用下层三角龙骨,间距600mmX600mm 3.面层材料规格、种类:0.8mm铝扣板平板与龙骨固定 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 125.42
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011407001001 | 无机涂料墙面 | [项目特征] 1.基层处理:刷界面处理剂一道 2.找平层材料规格、种类:15厚DPM-15水泥抹灰砂浆,分两次抹灰 3.腻子种类:满刮3厚内墙耐水腻子,分三层三遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数:面层喷或刷白色无机涂料一底两面 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 752.48
| A.15 | 其他装饰工程
1 | 011502001001 | 25*25*1mm铝合金护角 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:25*25*1mm铝合金护角 2.其他:满足设计及规格要求 [工作内容] 1.线条制作、安装 | m | 27.3
2 | 011502001002 | 15*15*1mm铝合金护角 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:15*15*1mm铝合金 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.线条制作、安装 | m | 56
3 | 011502001003 | 铝合金L型装饰边条 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金L型装饰边条(25*25*0.4) [工作内容] 1.线条制作、安装 | m | 488.4
4 | 011501008001 | 医用手术室用恒温柜 | [项目特征] 1.柜体规格:580mm*595*820mm 2.容量:150L 3.额定输入功率:100W 4.电源:220V50HZ 5.温度范围:2-48℃（可调控) 6.重量:约47KG 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.柜体制作、运输、安装(安放) 2.五金件安装 | 套 | 5
5 | 011501008002 | 内嵌式医用药品柜 | [项目特征] 1.柜体规格:900mm*1700mm*350mm 2.材料种类、规格:304不锈钢厚1.2mm，带抽屉两个，柜体中间设计配液抽板 3.收边收口:不锈钢压条 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.柜体制作、运输、安装(安放) 2.五金件安装 | 套 | 6
6 | 011501008003 | 医用电脑柜 | [项目特征] 1.柜体规格:900mm*1700mm*350mm 2.材料种类、规格:304不锈钢厚1.2mm，柜体中间设计键盘抽板 3.收边收口:不锈钢压条 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.柜体制作、运输、安装(安放) 2.五金件安装 | 套 | 5
7 | 011501008004 | 内嵌式医用麻醉柜 | [项目特征] 1.柜体规格:900mm*1700mm*350mm 2.材料种类、规格:304不锈钢厚1.2mm 3.隔板:上下两层，内置钢化玻璃及高强度玻璃托架，厚度为5mm 4.收边收口:不锈钢压条 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.柜体制作、运输、安装(安放) 2.五金件安装 | 套 | 5
8 | 011501008005 | 内嵌式医用器械柜 | [项目特征] 1.柜体规格:900mm*1700mm*350mm 2.材料种类、规格:304不锈钢厚1.2mm 3.隔板:上下两层，内置钢化玻璃及高强度玻璃托架，厚度为5mm 4.收边收口:不锈钢压条 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.柜体制作、运输、安装(安放) 2.五金件安装 | 套 | 5
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【装饰工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1
2 | 011704001001 | 超高施工增加 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2.高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班 3.通讯联络设备的使用及摊销 | 项 | 1
3 | 011701003001 | 里脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 2019.27
4 | 011701006001 | 满堂脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 819.88
本页小计
合 计

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【门急诊楼7层日间手术
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门急诊楼7层日间手术室净化工程拆除 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011614002001 | 门急症楼7层重新装修所涉及的所有拆除及建渣清理 | [项目特征] 1.名称:门急症楼7层重新装修所涉及的所有拆除及建渣清理 2.场内运距:综合考虑 3.其他:满足设计及现场施工要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 项 | 1
本页小计
合 计